| № помещения | Наименование помещения | Площадь помещения, м2 | Коэффициенты отражения | Индекс помещения, о.е. | Светильник | Расчетные коэффициенты | Разряд зрительных работ | Нормированная освещенность, лк | Вычисленная освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кпот, о.е | Кстен, о.е. | Кпола, о.е. |  | Тип | Кол-во, шт | Ки, о.е | Кз, о.е | Еср / Еmin о.е. |  |  |  |
|  | Этаж -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Тепловой ввод | 69,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,22 | INOX 236 HF | 8 | 34,55 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 150 | 154 |
| 103 | Венткамера | 70,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 8 | - | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 157 |
| 105 | Служебное помещение | 24,65 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,76 | INOX 236 HF | 6 | 25,86 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 244 |
| 106 | Подсобное помещение | 20,55 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 0 |
| 106 | Подсобное помещение | 20,58 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,69 |  |  | 23,57 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 103 |
| 107 | Ваккуум-насосная | 50,91 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,09 | INOX 236 HF | 8 | 32,5 | 1,3 | 1,15 | VI | 200 | 229 |
| 108 | Производственное помещенире | 211,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 30 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 223 |
| 109 | Техническое помещение | 12,27 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,48 |  |  | 21 | 1,5 | 1,15 | VI | 100 | 133 |
| 109 | Техническое помещение | 12,27 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 50 | 0 |
| 110 | Производственное помещение | 433,45 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,17 | INOX 236 HF | 52 | 44,03 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 205 |
| 111 | Резервное помещение | 48,17 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,07 | INOX 236 HF | 8 | 32,12 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 207 |
| 112 | Комната отдыха | 36,71 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,95 | INOX 236 HF | 9 | 29,93 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 329 |
| 113 | Резервное помещение | 14,51 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,59 | INOX 236 HF | 4 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 225 |
| 116 | Вестибюль | 32,59 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 117 | С.узел | 4,87 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,18 | CD 218 | 2 | 30 | 1,3 | 1,15 | Ж1 | 150 | 198 |
| 118 | Раздевалка | 26,29 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,63 | INOX 236 HF | 4 | 21,97 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 150 |
| 121 | Эл.щитовая | 45,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | INOX 236 HF | 6 | 35,81 | 1,5 | 1,15 | IVг | 150 | 185 |
| 122 | Слесарная мастерская | 55,62 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,13 | INOX 236 HF | 8 | 33,13 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 150 | 185 |
| 123 | Сварочный пост | 112,03 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | INOX 236 HF | 12 | 43,62 | 1,5 | 1,15 | IVг | 150 | 181 |
| 124 | Производственное помещение | 108,22 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,62 | INOX 236 HF | 15 | 39,95 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 215 |
| 125 | Мастерская | 56,19 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,14 | INOX 236 HF | 8 | 33,24 | 1,3 | 1,15 | VI | 200 | 212 |
| 126 | Склад | 10,49 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,51 | INOX 236 HF | 1 | 21 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 90 |
| 127 | Склад | 18,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,63 | INOX 236 HF | 2 | 21,95 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 108 |
| 128 | Мастерская | 82,07 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,41 | INOX 236 HF | 12 | 37,63 | 1,3 | 1,15 | VI | 200 | 247 |
| 129 | Мастерская | 34,82 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,92 | INOX 236 HF | 9 | 29,44 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 296 |
| 130 | Коридор | 9,53 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,38 | INOX 236 HF | 1 | 21 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 99 |
| 131 | Эл.щитовая | 32,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,13 | INOX 236 HF | 4 | 33,08 | 1,5 | 1,15 | IVг | 150 | 160 |
| 132 | Подсобное помещение | 24,44 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 3 | - | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 250 |
| 135 | Гардероб | 24,06 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 6 | 34,16 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 286 |
| 136 | с.узел | 5,12 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | CD 218 | 2 | 30 | 1,3 | 1,15 | Ж1 | 150 | 188 |
| 143 | Душевая | 2,61 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | CD 218 | 1 | 30 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 184 |
| 148 | Кладовая | 10,37 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,47 | INOX 236 HF | 1 | 21 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 91 |
| 100 | Вестибюль | 52,79 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 2 9 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 235 |
| 101 | Лифтовой холл | 14,25 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,44 | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 2 1 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 160 |
| 104 | Тамбур | 10,09 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,33 | PRBLUX/S 418 HF | 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 226 |
| 114 |  | 6,07 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 115 |  | 13,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 2 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 116 |  | 47,91 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 9 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 228 |
| 119-1 |  | 3,77 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 119 |  | 5,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 2 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 133 | Эл.шкаф | 1,69 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,14 |  |  | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 675 |
| 137-1 |  | 4,35 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 137-2 |  | 4,91 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 137 | Коридор | 133,13 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,32 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF BS-7113-9х0,25LED СТРЕЛКА | 1 24 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 206 |
| 138 | Тамбур | 3,39 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,22 | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 1 1 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 337 |
| 139 |  | 3,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 1 1 |  | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 0 |
| 140 |  | 3,39 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 141 |  | 3,33 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 144-4 |  | 3,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 144 |  | 6,01 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 2 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 146 | Тамбур | 4,97 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | CD 218 | 1 | 30 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 180 |
| 147 |  | 5,03 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД | 1 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 149 |  | 20,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 2 |  | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 0 |
| 150 |  | 20,62 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 2 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 151 |  | 2,92 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
|  | Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | коридор | 44,15 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 202 | Кабинет | 22,16 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,72 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 6 | 38,19 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 374 |
| 204 | Кабинет | 36,54 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,94 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 9 | 43,87 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 300 | 362 |
| 205 | Переговорная | 37,93 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,96 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 9 | 44,24 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 300 | 352 |
| 206 | Музей | 138,08 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 20 | - | 1,4 | 1,15 | Д | 200 | 205 |
| 207 | Холодная комната | 79,57 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,33 | INOX 236 HF | 18 | 36,21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 318 |
| 208 | Склад | 48,61 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,06 | INOX 236 HF | 6 | 32,02 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 150 | 177 |
| 209 | Тамбур | 19,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,54 | INOX 236 HF | 2 | 21 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 96 |
| 210 | Розлив сред | 80,44 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,33 | INOX 236 HF | 18 | 36,35 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 316 |
| 211 | Термальлная комната | 16,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,61 | INOX 236 HF | 4 | 21,37 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 202 |
| 212 | Средоварочная | 111,43 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 17 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 382 |
| 213 | Реакторный зал | 290,28 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,53 | INOX 236 HF | 36 | 46,11 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 222 |
| 214 | Измельч.прдукции | 50,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,09 | INOX 236 HF | 8 | 32,49 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 202 |
| 215 | Холдильная камера | 64,96 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,18 | INOX 236 HF | 10 | 33,88 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 203 |
| 216 | С.узел | 8,08 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,32 | CD 218 | 3 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 100 | 137 |
| 217 | Коридор | 2,26 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 218 | Кабинет | 26,19 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,79 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 6 | 40,49 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 335 |
| 220 | Вестибюль | 31,03 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 221 | Розлив сред | 13,35 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,79 | INOX 236 HF | 4 | 26,83 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 327 |
| 222 | Эл.шкаф | 1,69 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 223 | Отдел качества | 44,94 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,02 | INOX 236 HF | 8 | 31,27 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 200 | 249 |
| 224 | Венткамера | 55,62 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,91 | INOX 236 HF | 6 | 29,13 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 141 |
| 225 | Помещене персонала | 56,08 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 12 |  | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 0 |
| 226 | Помещение персонала | 57,52 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,16 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 12 | 48,13 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 363 |
| 227 | Автоклавная | 113,63 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,65 | INOX 236 HF | 15 | 40,23 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 206 |
| 228 | Розлив сред | 46,63 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 13 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 333 |
| 229 | Розлив сред | 5,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 1 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 230 | Розлив сред | 6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 1 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 232 | Розлив сред | 13,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,56 | INOX 236 HF | 4 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 247 |
| 233 | Лаборатория | 56,19 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,14 | INOX 236 HF | 8 | 33,24 | 1,3 | 1,15 | А2 | 200 | 212 |
| 234 | Кабинет | 46,19 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,03 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 10 | 45,57 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 356 |
| 235 | Эл.шкаф | 1,87 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 237 | Кабинет | 28,16 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 7 | - | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 328 |
| 238 |  | 3,03 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,22 | CD 218 | 2 | 30 | 1,3 | 1,15 | Ж1 | 150 | 159 |
| 242 | Коридор | 14,24 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | INOX 236 HF | 3 | 21 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 184 |
| 243 | Помещение персонала | 52,98 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 12 | 46,99 | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 384 |
| 244 | С.узел | 3,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,23 | CD 218 | 2 | 30 | 1,3 | 1,15 | Ж1 | 150 | 275 |
| 245 | Холод.уст-ки | 9,81 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,8 | 1,15 | VI | 75 | 0 |
| 246 | Склад | 9,64 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,49 | INOX 236 HF | 2 | 21 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 150 | 195 |
| 247 | Кладовка | 5,54 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | INOX 236 HF | 1 | 21 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 75 | 170 |
| 248 | Помещение средней температуры | 32,37 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,89 | INOX 236 HF | 6 | 28,78 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 207 |
| 200 | Вестибюль | 56,69 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 11 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 425 |
| 201 | Лифт.холл | 14,13 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,44 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 161 |
| 203 | Коридор | 11,55 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,37 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 3 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 296 |
| 219-1 |  | 3,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 219 |  | 4,73 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 220 | Вестибюль | 29,93 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,68 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 6 | 36,91 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 248 |
| 221 | Лифтовой холл | 14,92 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 153 |
| 236-1 | Л.клетка | 3,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 0 |
| 239 | Коридор | 83,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,48 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF BS-7113-9х0,25LED СТРЕЛКА | 2 15 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 204 |
| 240 | Коридор | 17,81 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,49 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 4 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 256 |
| 241 | Коридор | 11,96 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,37 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 3 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 286 |
| 249 | Коридор | 41,79 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF BS-7113-9х0,25LED СТРЕЛКА | 1 8 1 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 220 |
| - |  | 4,73 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,24 | PRBLUX/S 418 HF | 1 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 241 |
|  | Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Коридор | 46,51 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 401 | С.юузел | 2,47 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 149 |
| 403 | Кабинет | 11,81 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,53 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 4 | 34 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 300 | 335 |
| 404 | Кабинет | 20,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,02 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 6 | 45,3 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 300 | 436 |
| 405 | Лаборатория | 41,93 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 10 | - | 1,4 | 1,15 | А2 | 250 | 612 |
| 407 | Автоклавная | 13,99 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 4 | - | 1,4 | 1,15 | А2 | 200 | 334 |
| 408 | С.узел | 1,85 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,16 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 199 |
| 409 | Коридор | 4,77 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | CD 218 | 2 | 30 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 187 |
| 410 | Коридор | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | CD 218 | 1 | 30 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 179 |
| 411 | Душ | 3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,21 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 123 |
| 412 | Шлюз | 3,88 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | CD 218 | 2 | 30 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 230 |
| 413 | Коридор | 9,83 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,29 | INOX 236 HF | 2 | 21 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 178 |
| 414 | Коридор | 5,85 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 2 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 612 |
| 415 | Коридор | 2,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 1 |  | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 0 |
| 416 | Душ | 0,91 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 1 |  | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 0 |
| 417 | С.узел | 1,85 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,16 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 199 |
| 418 | Предбокс 13 | 6,05 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,38 | INOX 236 HF | 1 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 269 |
| 419 | Бокс 13 | 12,67 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,55 | INOX 236 HF | 4 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 258 |
| 420 | Предбокс 14 | 6,54 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 1 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 421 | Бокс 14 | 12,35 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 4 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 422 | Предбокс 15 | 6,98 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,41 | INOX 236 HF | 2 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 234 |
| 423 | Бокс 15 | 12,82 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,53 | INOX 236 HF | 3 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 191 |
| 424 | Предбокс 1 | 10,39 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | INOX 236 HF | 2 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 150 | 157 |
| 425 | Бокс 1 | 19,49 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,65 | INOX 236 HF | 6 | 22,46 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 269 |
| 426 | Предбокс 2 | 10,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 427 | Бокс 2 | 19,25 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 428 | Предбокс 3 | 10,21 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 429 | Бокс 3 | 19,09 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 430 | Предбокс 4 | 10,42 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 431 | Бокс 4 | 19,69 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 432 | Предбокс 5 | 10,48 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 433 | Бокс 5 | 19,64 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 434 | Предбокс 6 | 10,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 435 | Бокс 6 | 19,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 436 | Предбокс 7 | 10,42 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 437 | Бокс 7 | 19,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 438 | Предбокс 8 | 10,38 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 439 | Бокс 8 | 19,48 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 440 | Предбокс 9 | 9,36 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 441 | Бокс 9 | 16,25 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 442 | Предбокс 10 | 9,74 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 443 | Бокс 10 | 19,74 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 444 | Предбокс 11 | 10,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 445 | Бокс 11 | 19,48 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 446 | Предбокс 12 | 9,88 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 447 | Бокс 12 | 18,57 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 448 | Весовая | 8,12 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 2 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 449 | Лаборатория | 19,33 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 6 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 450 | Автоклавная | 8,96 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | INOX 236 HF | 4 |  | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 300 | 0 |
| 451 | Лаборатория | 49,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 10 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 206 |
| 452 | Щит.шкаф | 1,84 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 455 | Коридор | 4,23 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,26 | CD 218 | 4 | 30 | 1,4 | 1,15 | Е | 300 | 423 |
| 456 | Санпрпускник | 1,63 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | CD 218 | 2 | 30 | 1,4 | 1,15 | Е | 300 | 548 |
| 457 | Душевая | 3,32 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,23 | CD 218 | 2 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 150 | 222 |
| 458 | С.узел | 2,18 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,18 | CD 218 | 2 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 200 | 338 |
| 459 | Лаборатория | 50,38 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | INOX 236 HF | 9 | 32,59 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 226 |
| 460 | Комната отдыха | 87,77 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 18 | - | 1,3 | 1,15 | Б1 | 300 | 319 |
| 461 | Водоподготовка | 48,93 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,07 | INOX 236 HF | 8 | 32,06 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 204 |
| 467 | Венткамера | 256,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 31 | - | 1,5 | 1,15 | VI | 150 | 169 |
| 468 | Санпропускник | 27,45 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 6 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 150 | 222 |
| 469 | С.узел | 1,68 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,16 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 220 |
| 470 | С.узел | 1,68 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,16 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 219 |
| 471 | Душевая | 0,95 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,12 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 389 |
| 472 | Душевая | 0,96 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 1 |  | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 0 |
| 473 | С.пропускник | 8,66 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 3 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 270 |
| 474-1 |  | 1,71 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 474 | Душевая | 0,83 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | CD 218 | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 475 | С.узел | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,17 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 205 |
| 478 | Стерилизационная | 19,84 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,65 | INOX 236 HF | 6 | 22,58 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 265 |
| 479 | Лаборатория | 19,07 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,64 | INOX 236 HF | 6 | 22,06 | 1,3 | 1,15 | А2 | 300 | 311 |
| 481 | Помещение для отдыха | 25,18 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,03 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 6 | 45,53 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 300 | 358 |
| 482 | Подсобное помещение | 18,29 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,89 | INOX 236 HF | 4 | 28,89 | 1,4 | 1,15 | Д | 200 | 272 |
| 483 | Подсобное помещение | 36,44 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,94 | INOX 236 HF | 6 | 29,78 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 200 | 206 |
| 484 | Кабинет | 21,04 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,99 | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 6 | 44,87 | 1,4 | 1,15 | Б1 | 300 | 441 |
| 489 | Санпропускник | 18,63 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 6 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 150 | 724 |
| 490 | С.пропускник | 5,42 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | INOX 236 HF | 2 | - | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 657 |
| 491 | Автоклавная | 8,56 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | INOX 236 HF | 4 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 381 |
| 492 | Автоклавная | 6,85 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | INOX 236 HF | 2 | 21 | 1,5 | 1,15 | VIIIг | 200 | 238 |
| 493 | Кладовая | 2,63 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 140 |
| 497 | С.узел | 2,41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,19 | CD 218 | 1 | 30 | 1,7 | 1,15 | Ж2 | 50 | 153 |
| 400 | Вестибюль | 56,96 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 8 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 194 |
| 402-1 | Л.клетка | 3,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 0 |
| 402 | Л.клетка | 6,44 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | PRBLUX/S 418 HF | 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 354 |
| 453-1 | Л.клетка 2 | 3,78 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 453 | Л.клетка | 4,82 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/S 418 HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 454 | Коридор | 20,67 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 3 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 179 |
| 462 | Лифтовой холл | 12,82 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,53 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 2 | 34 | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 150 | 192 |
| 463 | Коридор | 11,28 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 2 2 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 464 | Шлюз | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 |  | 1,3 | 1,15 | VIIIг | 100 | 0 |
| 465 | Коридор | 90,98 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,48 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД BS-7113-9х0,25LED СТРЕЛКА PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 2 19 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 238 |
| 476 | Шлюз | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 |  | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 0 |
| 477 | Коридор | 28,13 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,43 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 6 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 200 | 263 |
| 480 | Лифтовой холл | 12,84 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,56 | BS-7113-9х0,25LED ВЫХОД PRBLUX/R 418 /595/ HF | 1 2 | 34 | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 178 |
| 485 | Коридор | 22,14 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | PRBLUX/R 418 /595/ HF | 4 | - | 1,4 | 1,15 | Е | 150 | 204 |