| № группы (фаза) | Тип автоматического выключателя | Ток теплового расцепителя, А | Марка кабеля | Сечение жил кабеля, мм | Установленная мощность, к Вт | Расчетный ток линии, А | Минимальный ток КЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВРУ 1 - Pу=913,26 кВт, Pр=502,29 кВт, Iр=843,15 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 9,53 | 15,25 | 1,45 (кА) | ЩО3-1 |
| 1-2 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 13,32 | 18,39 | 1,72 (кА) | ЩО2-1 |
| 1-3 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 9,29 | 13,06 | 2,37 (кА) | ЩО1-1 |
| 1-4 (ABC) | T2S TMD 125A | 125 | ВВГнг-LS-0.66 | 25 | 46,85 | 74,96 | 2,54 (кА) | ЩС3-1 |
| 1-5 (ABC) | T2S TMD 125A | 125 | ВВГнг-LS-0.66 | 25 | 60,56 | 48,45 | 2,93 (кА) | ЩС 2-1 |
| 1-6 (ABC) | T3S TMD 200A | 200 | ВВГнг-LS-0.66 | 35 | 90,5 | 83,55 | 5,61 (кА) | ЩС1-1 |
| 1-7 (ABC) | T5H TMA 400A | 400 | ВВГнг-LS-1 | 95 | 93 | 180,95 | 3,73 (кА) | Силовая сеть гр.1-7 |
| (ABC) | Sace Emax E1B 1600 | 1600 |  |  | 913,26 | 843,15 | 13,25 (кА) | Ввод |
| (ABC) | Sace Emax E1B 1000 | 1000 |  |  | 332,35 | 376,65 | 0 (кА) | Секционный |
| (ABC) | Sace Emax E1B 1600 | 1600 |  |  | 913,26 | 843,15 | 13,25 (кА) | Ввод |
| 3-1 (ABC) | T5H TMA 400A | 400 | ВВГнг-LS-1 | 70 | 162 | 185,03 | 3,58 (кА) | ЩР2-1 |
| 3-2 (ABC) | T4N TMA 250A | 250 | ВВГнг-LS-1 | 70 | 111 | 126,19 | 4,74 (кА) | ЩР1-1 |
| 3-3 (ABC) | T1N TMD 16A | 16 | ВВГнг-LS-0.66 | 6 | 4,4 | 9,5 | 0,92 (кА) | Силовая сеть гр.3-3 |
| 3-4 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 18,55 | 21,14 | 0,82 (кА) | ЩВ 1 |
| 3-5 (ABC) | T1N TMD 100А | 100 | ВВГнг-LS-0.66 | 16 | 36,4 | 41,48 | 1,28 (кА) | ЩВ4-2 |
| (ABC) | T6H TMA 630A | 630 |  |  | 332,35 | 376,65 | 0 (кА) | Секционный |
| (ABC) | - | 0 |  |  | 913,26 | 843,15 | 13,46 (кА) | Ввод |
| 4-1 (ABC) | T3S TMD 200A | 200 | ВВГнг-LS-1 | 120 | 101,64 | 85,59 | 5,37 (кА) | ЩС 4-1 |
| 4-2 (ABC) | T1N TMD 32A | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 2,63 | 5,87 | 2,34 (кА) | ЩАО-1 |
| 4-3 (ABC) | T4N TMA 320 | 320 | ВВГнг-LS-1 | 50 | 79 | 93,63 | 3,53 (кА) | ЩР1-2 |
| 4-4 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10 | 15 | 30,5 | 1,45 (кА) | Силовая сеть гр.4-4 |
| 4-5 (ABC) | T1N TMD 16A | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 3,7 | 8,23 | 0,75 (кА) | Силовая сеть гр.4-5 |
| 4-6 (ABC) | T1N TMD 32A | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 5,9 | 13,12 | 0,8 (кА) | Силовая сеть гр.4-6 |
| 4-7 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ППГнг-FRHF-0.66 | 35 | 34 | 64,57 | 2,12 (кА) | Силовая сеть гр.4-7 |
| 4-8 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10 | 16 | 30,39 | 3,16 (кА) | Силовая сеть гр.4-8 |
|  | ВРУ 2 - Pу=906,99 кВт, Pр=493,23 кВт, Iр=838,51 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 8,36 | 13,38 | 1,58 (кА) | ЩО3-2 |
| 1-2 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 11,48 | 15,24 | 1,98 (кА) | ЩО2-2 |
| 1-3 (ABC) | T1N TMD 50A | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 10,04 | 13,67 | 2,72 (кА) | ЩО1-2 |
| 1-4 (ABC) | T2S TMD 160A | 160 | ВВГнг-LS-0.66 | 35 | 62,96 | 100,73 | 3,21 (кА) | ЩС3-2 |
| 1-5 (ABC) | T1N TMD 100А | 100 | ВВГнг-LS-0.66 | 25 | 59,2 | 48,71 | 3,07 (кА) | ЩС 2-2 |
| 1-6 (ABC) | T1N TMD 100А | 100 | ВВГнг-LS-0.66 | 16 | 53 | 48,56 | 3,87 (кА) | ЩС1-2 |
| 1-7 (ABC) | T6H TMA 630A | 630 | ВВГнг-LS-1 | 185 | 139 | 270,45 | 3,91 (кА) | Силовая сеть гр.1-7 |
| (ABC) | Sace Emax E1B 1600 | 1600 |  |  | 906,99 | 838,51 | 10,69 (кА) | Ввод |
| (ABC) | Sace Emax E1B 1000 | 1000 |  |  | 344,05 | 334,24 | 0 (кА) | Секционный |
| (ABC) | Sace Emax E1B 1600 | 1600 |  |  | 906,99 | 838,51 | 10,69 (кА) | Ввод |
| 3-1 (ABC) | T3S TMD 200A | 200 | ВВГнг-LS-1 | 70 | 100 | 159,99 | 2,88 (кА) | Силовая сеть гр.3-1 |
| 3-2 (ABC) | T3S TMD 200A | 200 | ВВГнг-LS-1 | 70 | 100 | 159,99 | 3,05 (кА) | Силовая сеть гр.3-2 |
| 3-3 (ABC) | T1N TMD 80А | 80 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 28,5 | 32,48 | 1,14 (кА) | ЩВ 2 |
| 3-4 (ABC) | T1N TMD 100А | 100 | ВВГнг-LS-0.66 | 25 | 43,5 | 49,57 | 1,24 (кА) | ЩВ4-3 |
| (ABC) | T6H TMA 630A | 630 |  |  | 344,05 | 334,24 | 0 (кА) | Секционный |
| (ABC) | - | 0 |  |  | 906,99 | 838,51 | 10,83 (кА) | Ввод |
| 4-1 (ABC) | T3S TMD 250A | 250 | ВВГнг-LS-1 | 120 | 160,26 | 138,56 | 4,98 (кА) | ЩС4-2 |
| 4-2 (ABC) | T1N TMD 32A | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10 | 2,48 | 6,05 | 3,81 (кА) | ЩАО-2 |
| 4-3 (ABC) | T1N TMD 100А | 100 | ППГнг-FRHF-0.66 | 16 | 39,6 | 39,98 | 1,54 (кА) | ЩР2-2 |
| 4-4 (ABC) | T1N TMD 16A | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 3,7 | 8,23 | 0,79 (кА) | Силовая сеть гр.4-4 |
| 4-5 (ABC) | T1N TMD 32A | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 5,9 | 13,12 | 0,77 (кА) | Силовая сеть гр.4-5 |
| 4-6 (ABC) | T1N TMD 80А | 80 | ППГнг-FRHF-0.66 | 35 | 34 | 64,57 | 1,4 (кА) | Силовая сеть гр.4-6 |
| 4-7 (ABC) | T2S TMD 125A | 125 | ППГнг-FRHF-0.66 | 16 | 45 | 51,28 | 1 (кА) | ЩВ4-1 |
|  | ЩАО-1 24мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=2,63 кВт, Pр=3,67 кВт, Iр=5,87 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C25 | 25 |  |  | 2,63 | 5,87 | 2,34 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,22 | 5,86 | 0,24 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,79 | 3,79 | 0,18 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,61 | 2,92 | 0,26 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,02 (кА) | Резерв |
|  | ЩАО-2 24мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=2,48 кВт, Pр=3,78 кВт, Iр=6,05 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C25 | 25 |  |  | 2,48 | 6,05 | 3,81 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,26 | 6,03 | 0,14 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,61 | 2,93 | 0,15 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,61 | 2,92 | 0,27 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 3,09 (кА) | Резерв |
|  | ЩВ4-1 ЩРНМ-6 Pу=45 кВт, Pр=27 кВт, Iр=51,28 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C100 | 100 |  |  | 45 | 51,28 | 1 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,52 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,55 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,57 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,6 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,59 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,57 (кА) | Силовая сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,54 (кА) | Силовая сеть гр.7 |
| 8 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,51 (кА) | Силовая сеть гр.8 |
| 9 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,5 (кА) | Силовая сеть гр.9 |
| 10 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,47 (кА) | Силовая сеть гр.10 |
| 11 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,46 (кА) | Силовая сеть гр.11 |
| 12 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,44 (кА) | Силовая сеть гр.12 |
| 13 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,42 (кА) | Силовая сеть гр.13 |
| 14 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,41 (кА) | Силовая сеть гр.14 |
| 15 (ABC) | S203 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,4 (кА) | Силовая сеть гр.15 |
| 16 (ABC) | S203 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0,97 (кА) | Резерв |
|  | ЩВ4-2 ЩРНМ-6 Pу=36,4 кВт, Pр=21,84 кВт, Iр=41,48 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 36,4 | 41,48 | 1,28 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 3 | 5,7 | 0,59 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | S203 C16 | 16 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 7,5 | 14,24 | 0,59 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 1,5 | 2,85 | 0,55 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 4,4 | 8,36 | 0,52 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | S203 C50 | 50 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 20 | 37,98 | 0,77 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | S203 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,22 (кА) | Резерв |
| 7 (ABC) | S203 C20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 1,27 (кА) | Резерв |
|  | ЩВ4-3 ЩРНМ-6 Pу=43,5 кВт, Pр=26,1 кВт, Iр=49,57 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 43,5 | 49,57 | 1,24 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C20 | 20 | ВВГнг-LS-0.66 | 6 | 8,5 | 16,14 | 0,56 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | S203 C16 | 16 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 7 | 13,29 | 0,43 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | S203 C16 | 16 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 7 | 13,29 | 0,41 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | S203 C16 | 16 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 6 | 11,4 | 0,38 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | S203 C32 | 32 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 15 | 28,49 | 0,61 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | S203 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,2 (кА) | Резерв |
| 7 (ABC) | S203 C20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 1,25 (кА) | Резерв |
|  | ЩВ 1 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=18,55 кВт, Pр=11,13 кВт, Iр=21,14 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C40 | 40 |  |  | 18,55 | 21,14 | 0,82 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 3 | 5,7 | 0,47 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 0,25 | 0,47 | 0,47 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 2,2 | 4,18 | 0,48 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 3 | 5,7 | 0,49 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | S203 C25 | 25 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 10,1 | 19,18 | 0,59 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | S203 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0,78 (кА) | Резерв |
|  | ЩВ 2 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=28,5 кВт, Pр=17,1 кВт, Iр=32,48 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C63 | 63 |  |  | 28,5 | 32,48 | 1,14 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C20 | 20 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 7,5 | 14,24 | 0,64 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | S203 C25 | 25 | ВВГнг-LS-0.66 | 4 | 12 | 22,79 | 0,77 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | S203 C20 | 20 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 7,5 | 14,24 | 0,69 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | S203 C10 | 10 | ВВГнг-LS-0.66 | 2,5 | 1,5 | 2,85 | 0,7 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | S203 C20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 1,13 (кА) | Резерв |
|  | ЩО1-1 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=9,29 кВт, Pр=8,16 кВт, Iр=13,06 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C32 | 32 |  |  | 9,29 | 13,06 | 2,37 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,5 | 2,41 | 0,36 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,25 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,36 (кА) | Освещение гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,27 (кА) | Освещение гр.4 |
| 5 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,21 (кА) | Освещение гр.5 |
| 6 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,27 (кА) | Освещение гр.6 |
| 7 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,17 (кА) | Освещение гр.7 |
| 8 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,17 (кА) | Освещение гр.8 |
| 9 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,18 (кА) | Освещение гр.9 |
| 10 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,23 (кА) | Освещение гр.10 |
| 11 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,21 (кА) | Освещение гр.11 |
| 12 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,79 | 3,79 | 0,2 (кА) | Освещение гр.12 |
| 13 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,3 | 6,2 | 0,16 (кА) | Освещение гр.13 |
| 14 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,1 (кА) | Резерв |
| 15 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,1 (кА) | Резерв |
| 16 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,1 (кА) | Резерв |
| 17 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,1 (кА) | Резерв |
| 18 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,1 (кА) | Резерв |
|  | ЩО1-2 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=10,04 кВт, Pр=8,54 кВт, Iр=13,67 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C32 | 32 |  |  | 10,04 | 13,67 | 2,72 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4/1,5 | 1,08 | 5,17 | 0,2 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,12 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,01 | 4,82 | 0,15 (кА) | Освещение гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5/4 | 1,22 | 5,86 | 0,18 (кА) | Освещение гр.4 |
| 5 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 1,22 | 5,86 | 0,18 (кА) | Освещение гр.5 |
| 6 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 1,3 | 6,2 | 0,19 (кА) | Освещение гр.6 |
| 7 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 0,34 (кА) | Освещение гр.7 |
| 8 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,01 | 4,82 | 0,25 (кА) | Освещение гр.8 |
| 9 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,25 (кА) | Освещение гр.9 |
| 10 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,37 | 6,55 | 0,14 (кА) | Освещение гр.10 |
| 11 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 12 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 13 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 14 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 15 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 16 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 17 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
| 18 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 2,37 (кА) | Резерв |
|  | ЩО2-1 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=13,32 кВт, Pр=11,49 кВт, Iр=18,39 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C32 | 32 |  |  | 13,32 | 18,39 | 1,72 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,32 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,29 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,34 (кА) | Освещение гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,26 (кА) | Освещение гр.4 |
| 5 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,25 (кА) | Освещение гр.5 |
| 6 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,5 | 2,41 | 0,26 (кА) | Освещение гр.6 |
| 7 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,5 | 2,41 | 0,27 (кА) | Освещение гр.7 |
| 8 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,38 (кА) | Освещение гр.8 |
| 9 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,29 (кА) | Освещение гр.9 |
| 10 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,26 (кА) | Освещение гр.10 |
| 11 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,29 (кА) | Освещение гр.11 |
| 12 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,08 | 5,17 | 0,2 (кА) | Освещение гр.12 |
| 13 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,25 (кА) | Освещение гр.13 |
| 14 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,23 (кА) | Освещение гр.14 |
| 15 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,22 (кА) | Освещение гр.15 |
| 16 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,26 (кА) | Освещение гр.16 |
| 17 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,27 (кА) | Освещение гр.17 |
| 18 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,28 (кА) | Освещение гр.18 |
| 19 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,22 (кА) | Освещение гр.19 |
| 20 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,21 (кА) | Освещение гр.20 |
| 21 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,19 (кА) | Освещение гр.21 |
| 22 (A) | S201 C16 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4/1,5 | 1,87 | 8,96 | 0,34 (кА) | Освещение гр.22 |
| 23 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,58 (кА) | Резерв |
| 24 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,58 (кА) | Резерв |
|  | ЩО2-2 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=11,48 кВт, Pр=9,53 кВт, Iр=15,24 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C32 | 32 |  |  | 11,48 | 15,24 | 1,98 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,19 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,2 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,22 (кА) | Освещение гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,31 (кА) | Освещение гр.4 |
| 5 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,33 (кА) | Освещение гр.5 |
| 6 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,61 | 2,93 | 0,33 (кА) | Освещение гр.6 |
| 7 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,36 (кА) | Освещение гр.7 |
| 8 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,26 (кА) | Освещение гр.8 |
| 9 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,24 (кА) | Освещение гр.9 |
| 10 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,19 (кА) | Освещение гр.10 |
| 11 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,17 (кА) | Освещение гр.11 |
| 12 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,86 | 4,14 | 0,21 (кА) | Освещение гр.12 |
| 13 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0,65 | 3,1 | 1,79 (кА) | Освещение гр.13 |
| 14 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,23 (кА) | Освещение гр.14 |
| 15 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,2 (кА) | Освещение гр.15 |
| 16 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,3 | 6,2 | 0,2 (кА) | Освещение гр.16 |
| 17 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 18 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 19 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 20 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 21 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 22 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 23 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
| 24 (C) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,79 (кА) | Резерв |
|  | ЩО3-1 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=9,53 кВт, Pр=9,53 кВт, Iр=15,25 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C40 | 40 |  |  | 9,53 | 15,25 | 1,45 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C32 | 32 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 9,53 | 15,25 | 1,21 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
|  | ЩО3-2 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=8,36 кВт, Pр=8,36 кВт, Iр=13,38 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C40 | 40 |  |  | 8,36 | 13,38 | 1,58 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203 C32 | 32 | ВВГнг-LS-0.66 | 10 | 8,36 | 13,38 | 1,3 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
|  | ЩО 4-1 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=12,24 кВт, Pр=9,6 кВт, Iр=15,36 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C32 | 32 |  |  | 12,24 | 15,36 | 2,15 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,79 | 3,79 | 0,37 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,36 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,41 (кА) | Освещение гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,68 | 3,27 | 0,32 (кА) | Освещение гр.4 |
| 5 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,22 (кА) | Освещение гр.5 |
| 6 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,23 (кА) | Освещение гр.6 |
| 7 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,36 | 1,72 | 0,27 (кА) | Освещение гр.7 |
| 8 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,22 (кА) | Освещение гр.8 |
| 9 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,21 (кА) | Освещение гр.9 |
| 10 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,2 (кА) | Освещение гр.10 |
| 11 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,29 (кА) | Освещение гр.11 |
| 12 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,76 | 3,62 | 0,29 (кА) | Освещение гр.12 |
| 13 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,68 | 3,27 | 0,25 (кА) | Освещение гр.13 |
| 14 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,34 (кА) | Освещение гр.14 |
| 15 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,32 (кА) | Освещение гр.15 |
| 16 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,29 | 1,38 | 0,3 (кА) | Освещение гр.16 |
| 17 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,33 (кА) | Освещение гр.17 |
| 18 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,43 | 2,07 | 0,32 (кА) | Освещение гр.18 |
| 19 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0,43 | 2,07 | 1,9 (кА) | Освещение гр.19 |
| 20 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0,76 | 3,62 | 1,9 (кА) | Освещение гр.20 |
| 21 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,58 | 7,58 | 0,18 (кА) | Освещение гр.21 |
| 22 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,9 (кА) | Резерв |
| 23 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,9 (кА) | Резерв |
|  | ЩО 4-2 36 мод., IP41, бел. с усил. клем. Pу=13,36 кВт, Pр=10,13 кВт, Iр=16,21 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S203 C32 | 32 |  |  | 13,36 | 16,21 | 2,25 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,15 (кА) | Освещение гр.1 |
| 2 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,16 (кА) | Освещение гр.2 |
| 3 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,79 | 3,79 | 0,15 (кА) | Освещение гр.3 |
| 4 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,25 (кА) | Освещение гр.4 |
| 5 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,17 (кА) | Освещение гр.5 |
| 6 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,23 (кА) | Освещение гр.6 |
| 7 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,65 | 3,1 | 0,18 (кА) | Освещение гр.7 |
| 8 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,72 | 3,45 | 0,19 (кА) | Освещение гр.8 |
| 9 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,37 (кА) | Освещение гр.9 |
| 10 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,22 (кА) | Освещение гр.10 |
| 11 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,25 (кА) | Освещение гр.11 |
| 12 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,23 (кА) | Освещение гр.12 |
| 13 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,22 (кА) | Освещение гр.13 |
| 14 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,22 (кА) | Освещение гр.14 |
| 15 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,2 (кА) | Освещение гр.15 |
| 16 (A) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,2 (кА) | Освещение гр.16 |
| 17 (B) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,19 (кА) | Освещение гр.17 |
| 18 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 0,58 | 2,76 | 0,18 (кА) | Освещение гр.18 |
| 19 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0,36 | 1,72 | 1,99 (кА) | Освещение гр.19 |
| 20 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0,68 | 3,28 | 1,99 (кА) | Освещение гр.20 |
| 21 (C) | S201 C10 | 10 | ППГнг-FRHF-0.66 | 1,5 | 1,08 | 5,17 | 0,17 (кА) | Освещение гр.21 |
| 22 (A) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,99 (кА) | Резерв |
| 23 (B) | S201 C10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1,99 (кА) | Резерв |
|  | ЩР1-1 ЩРНМ-6 Pу=111 кВт, Pр=77,7 кВт, Iр=126,19 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | T3S TMD 200A | 200 |  |  | 111 | 126,19 | 4,74 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 11 | 21,37 | 0,91 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 11 | 21,37 | 0,98 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | S803C C80 | 80 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10 | 40 | 64 | 2,15 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | S803C C80 | 80 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10 | 40 | 64 | 2,37 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 1,28 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 |  |  | 0 | 0 | 3,66 (кА) | Резерв |
|  | ЩР1-2 ЩРНМ-6 Pу=79 кВт, Pр=56,5 кВт, Iр=93,63 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | T4N TMA 250A | 250 |  |  | 79 | 93,63 | 3,53 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 4,65 | 0,53 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7 | 10,85 | 0,62 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7 | 10,85 | 0,9 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7 | 10,85 | 1,14 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 4,65 | 0,97 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 11 | 21,37 | 1,14 (кА) | Силовая сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 11 | 21,37 | 1,05 (кА) | Силовая сеть гр.7 |
| 8 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 29,57 | 0,68 (кА) | Силовая сеть гр.8 |
| 9 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 29,57 | 0,64 (кА) | Силовая сеть гр.9 |
| 10 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 |  |  | 0 | 0 | 2,73 (кА) | Резерв |
| 11 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 |  |  | 0 | 0 | 2,92 (кА) | Резерв |
|  | ЩР2-1 ЩРНМ-6 Pу=162 кВт, Pр=115,65 кВт, Iр=185,03 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | T4N TMA 250A | 250 |  |  | 162 | 185,03 | 3,58 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S803C C100 | 100 | ППГнг-FRHF-0.66 | 25 | 45 | 72 | 3,04 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,9 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,82 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,67 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,48 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,43 (кА) | Силовая сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,34 (кА) | Силовая сеть гр.7 |
| 8 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 0,82 (кА) | Силовая сеть гр.8 |
| 9 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 0,75 (кА) | Силовая сеть гр.9 |
| 10 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 0,71 (кА) | Силовая сеть гр.10 |
| 11 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 |  |  | 0 | 0 | 3,11 (кА) | Резерв |
|  | ЩР2-2 ЩРНМ-6 Pу=39,6 кВт, Pр=25,68 кВт, Iр=39,98 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 39,6 | 39,98 | 1,54 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 5 | 7,75 | 0,37 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 5 | 7,75 | 0,37 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 5 | 7,75 | 0,36 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 4,65 | 0,35 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 4,65 | 0,35 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,1 | 0,15 | 0,35 (кА) | Силовая сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 8 | 12,4 | 0,47 (кА) | Силовая сеть гр.7 |
| 8 (A) | DS201 C20 AC30 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 14,36 | 0,7 (кА) | Роз. сеть гр.8 |
| 9 (B) | DS201 M C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10/2,5 | 2,5 | 11,97 | 0,55 (кА) | Роз. сеть гр.9 |
| 10 (C) | DS201 M C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10/2,5 | 2,5 | 11,97 | 0,54 (кА) | Роз. сеть гр.10 |
| 11 (A) | DS201 M C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 10/2,5 | 2,5 | 11,97 | 0,53 (кА) | Роз. сеть гр.11 |
| 12 (B) | DS201 M C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1,45 (кА) | Резерв |
| 13 (C) | DS201 M C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1,45 (кА) | Резерв |
| 14 (A) | DS201 M C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1,45 (кА) | Резерв |
| 15 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1,35 (кА) | Резерв |
|  | ЩС1-1 ЩРНМ-6 Pу=90,5 кВт, Pр=47,15 кВт, Iр=83,55 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | T2S TMD 160A | 160 |  |  | 90,5 | 83,55 | 5,61 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 29,15 | 1 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 29,15 | 1,08 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 11 | 18,54 | 0,62 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 8 | 13,48 | 0,66 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7 | 11,8 | 0,62 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 4 | 6,74 | 0,56 (кА) | Силовая сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 5 | 8,43 | 0,52 (кА) | Силовая сеть гр.7 |
| 8 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3,3 | 5,56 | 0,46 (кА) | Силовая сеть гр.8 |
| 9 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2,2 | 3,71 | 0,47 (кА) | Силовая сеть гр.9 |
| 10 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 10 | 18,99 | 1,29 (кА) | Силовая сеть гр.10 |
| 11 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 10 | 18,99 | 1,21 (кА) | Силовая сеть гр.11 |
| 12 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 |  |  | 0 | 0 | 3,66 (кА) | Резерв |
|  | ЩС1-2 ЩРНМ-6 Pу=53 кВт, Pр=24,94 кВт, Iр=48,56 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 53 | 48,56 | 3,87 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | DS201 M C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,2 | 5,74 | 0,52 (кА) | Роз. сеть гр.1 |
| 2 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 11 | 18,54 | 0,48 (кА) | Силовая сеть гр.2 |
| 3 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3,3 | 5,56 | 0,64 (кА) | Силовая сеть гр.3 |
| 4 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 5,5 | 9,27 | 0,69 (кА) | Силовая сеть гр.4 |
| 5 (ABC) | DS204 AC-C50/0,03 | 50 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 10 | 32,35 | 1,1 (кА) | Силовая сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,46 (кА) | Силовая сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 10 | 18,99 | 1,17 (кА) | Силовая сеть гр.7 |
| 8 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 10 | 18,99 | 1,1 (кА) | Силовая сеть гр.8 |
|  | ЩС3-1 ЩРНМ-6 Pу=46,85 кВт, Pр=46,85 кВт, Iр=74,96 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 46,85 | 74,96 | 2,54 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S803C C80 | 80 | ВВГнг-LS-0.66 | 25 | 46,85 | 74,96 | 2,18 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
|  | ЩС3-2 ЩРНМ-6 Pу=62,96 кВт, Pр=62,96 кВт, Iр=100,73 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C125 | 125 |  |  | 62,96 | 100,73 | 3,21 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S803C C100 | 100 | ВВГнг-LS-0.66 | 35 | 62,96 | 100,73 | 2,73 (кА) | Силовая сеть гр.1 |
|  | ЩС4-2 CE 1000x600x250 Pу=160,26 кВт, Pр=86,6 кВт, Iр=138,56 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | T3N 200A | 200 |  |  | 160,26 | 138,56 | 4,98 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203P C40 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 13,36 | 16,21 | 2,25 (кА) | ЩО 4-2 |
| 2 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,4 (кА) | Роз. сеть гр.2 |
| 3 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,38 (кА) | Роз. сеть гр.3 |
| 4 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,6 (кА) | Роз. сеть гр.4 |
| 5 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.5 |
| 6 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,4 (кА) | Роз. сеть гр.6 |
| 7 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,42 (кА) | Роз. сеть гр.7 |
| 8 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,45 (кА) | Роз. сеть гр.8 |
| 9 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,42 (кА) | Роз. сеть гр.9 |
| 10 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,64 (кА) | Роз. сеть гр.10 |
| 11 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,45 (кА) | Роз. сеть гр.11 |
| 12 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,66 (кА) | Роз. сеть гр.12 |
| 13 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,47 (кА) | Роз. сеть гр.13 |
| 14 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,7 (кА) | Роз. сеть гр.14 |
| 15 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,47 (кА) | Роз. сеть гр.15 |
| 16 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,51 (кА) | Роз. сеть гр.16 |
| 17 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,54 (кА) | Роз. сеть гр.17 |
| 18 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,72 (кА) | Роз. сеть гр.18 |
| 19 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,5 (кА) | Роз. сеть гр.19 |
| 20 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,58 (кА) | Роз. сеть гр.20 |
| 21 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,53 (кА) | Роз. сеть гр.21 |
| 22 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4/2,5 | 3 | 14,36 | 0,59 (кА) | Роз. сеть гр.22 |
| 23 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4/2,5 | 3 | 14,36 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.23 |
| 24 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,58 (кА) | Роз. сеть гр.24 |
| 25 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.25 |
| 26 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.26 |
| 27 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,2 | 5,74 | 0,52 (кА) | Роз. сеть гр.27 |
| 28 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,54 (кА) | Роз. сеть гр.28 |
| 29 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,8 (кА) | Роз. сеть гр.29 |
| 30 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,7 | 8,14 | 0,55 (кА) | Роз. сеть гр.30 |
| 31 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7,5 | 12 | 0,63 (кА) | Роз. сеть гр.31 |
| 32 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 |  |  | 0 | 0 | 3,56 (кА) | Резерв |
| 33 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 3,2 | 0,52 (кА) | Роз. сеть гр.33 |
| 34 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 3,2 | 0,53 (кА) | Роз. сеть гр.34 |
| 35 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7,5 | 12 | 0,51 (кА) | Роз. сеть гр.35 |
| 36 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9,5 | 15,2 | 0,54 (кА) | Роз. сеть гр.36 |
| 37 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 18 | 28,8 | 1,28 (кА) | Силовая сеть гр.37 |
| 38 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,69 (кА) | Роз. сеть гр.38 |
| 39 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,75 (кА) | Роз. сеть гр.39 |
| 40 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,77 (кА) | Роз. сеть гр.40 |
| 41 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,6 | 7,66 | 0,67 (кА) | Роз. сеть гр.41 |
| 42 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,6 | 7,66 | 0,58 (кА) | Роз. сеть гр.42 |
| 43 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,61 (кА) | Роз. сеть гр.43 |
| 44 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,61 (кА) | Роз. сеть гр.44 |
| 45 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,59 (кА) | Роз. сеть гр.45 |
| 46 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,67 (кА) | Роз. сеть гр.46 |
| 47 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,65 (кА) | Роз. сеть гр.47 |
| 48 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,57 (кА) | Роз. сеть гр.48 |
| 49 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,7 | 8,14 | 0,48 (кА) | Роз. сеть гр.49 |
| 50 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,07 (кА) | Роз. сеть гр.50 |
| 51 (ABC) | DS204 M A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 1,05 (кА) | Роз. сеть гр.51 |
| 52 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,5 | 2,39 | 0,77 (кА) | Роз. сеть гр.52 |
| 53 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 4,29 (кА) | Резерв |
| 54 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 |  |  | 0 | 0 | 3,68 (кА) | Резерв |
|  | ЩС 2-1 ЩРНМ-6 Pу=60,56 кВт, Pр=30,28 кВт, Iр=48,45 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 60,56 | 48,45 | 2,93 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,59 (кА) | Роз. сеть гр.1 |
| 2 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,64 (кА) | Роз. сеть гр.2 |
| 3 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,5 (кА) | Роз. сеть гр.3 |
| 4 (A) | DS201 C20 AC30 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 14,36 | 0,7 (кА) | Роз. сеть гр.4 |
| 5 (B) | DS201 C20 AC30 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 14,36 | 0,7 (кА) | Роз. сеть гр.5 |
| 6 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,71 (кА) | Роз. сеть гр.6 |
| 7 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,1 | 5,27 | 0,66 (кА) | Роз. сеть гр.7 |
| 8 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,2 | 5,74 | 0,64 (кА) | Роз. сеть гр.8 |
| 9 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.9 |
| 10 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,7 | 8,14 | 0,46 (кА) | Роз. сеть гр.10 |
| 11 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,58 (кА) | Роз. сеть гр.11 |
| 12 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,1 | 5,27 | 0,36 (кА) | Роз. сеть гр.12 |
| 13 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,13 | 5,41 | 0,43 (кА) | Роз. сеть гр.13 |
| 14 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,13 | 5,41 | 0,39 (кА) | Роз. сеть гр.14 |
| 15 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2 | 9,57 | 0,52 (кА) | Роз. сеть гр.15 |
| 16 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,2 | 5,74 | 0,46 (кА) | Роз. сеть гр.16 |
| 17 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7,5 | 12 | 0,43 (кА) | Роз. сеть гр.17 |
| 18 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 25 | 5 | 8 | 1,41 (кА) | Роз. сеть гр.18 |
| 19 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 12 | 19,2 | 0,48 (кА) | Роз. сеть гр.19 |
| 20 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 12 | 19,2 | 0,47 (кА) | Роз. сеть гр.20 |
| 21 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 2,63 (кА) | Резерв |
| 22 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 |  |  | 0 | 0 | 2,38 (кА) | Резерв |
|  | ЩС 2-2 ЩРНМ-6 Pу=59,2 кВт, Pр=29,16 кВт, Iр=48,71 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | S803C C80 | 80 |  |  | 59,2 | 48,71 | 3,07 (кА) | Ввод |
| 1 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,38 (кА) | Роз. сеть гр.1 |
| 2 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,41 (кА) | Роз. сеть гр.2 |
| 3 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,46 (кА) | Роз. сеть гр.3 |
| 4 (A) | DS201 C20 AC30 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,59 (кА) | Роз. сеть гр.4 |
| 5 (B) | DS201 C20 AC30 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,56 (кА) | Роз. сеть гр.5 |
| 6 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,3 | 1,44 | 0,38 (кА) | Роз. сеть гр.6 |
| 7 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 15 | 24 | 0,53 (кА) | Роз. сеть гр.7 |
| 8 (ABC) | DS204 AC-C32/0,03 | 32 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 12 | 19,2 | 0,55 (кА) | Роз. сеть гр.8 |
| 9 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2,8 | 4,48 | 0,37 (кА) | Роз. сеть гр.9 |
| 10 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,3 | 1,44 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.10 |
| 11 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7,5 | 12 | 0,62 (кА) | Роз. сеть гр.11 |
| 12 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 2,8 | 4,48 | 0,65 (кА) | Роз. сеть гр.12 |
| 13 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7 | 13,29 | 0,53 (кА) | Силовая сеть гр.13 |
| 14 (ABC) | DS204 M A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 7 | 13,29 | 0,52 (кА) | Силовая сеть гр.14 |
| 15 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 2,75 (кА) | Резерв |
| 16 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 2,75 (кА) | Резерв |
| 17 (ABC) | DS204 M A-C20/0,03 | 20 |  |  | 0 | 0 | 2,48 (кА) | Резерв |
|  | ЩС 4-1 CE 1000x600x250 Pу=101,64 кВт, Pр=53,5 кВт, Iр=85,59 А |  |  |  |  |  |  |  |
| (ABC) | T2S TMD 160A | 160 |  |  | 101,64 | 85,59 | 5,37 (кА) | Ввод |
| 1 (ABC) | S203P C40 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6 | 12,24 | 15,36 | 2,15 (кА) | ЩО 4-1 |
| 2 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,53 (кА) | Роз. сеть гр.2 |
| 3 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,63 (кА) | Роз. сеть гр.3 |
| 4 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1 | 4,79 | 0,74 (кА) | Роз. сеть гр.4 |
| 5 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1 | 4,79 | 0,64 (кА) | Роз. сеть гр.5 |
| 6 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 4,8 | 0,61 (кА) | Роз. сеть гр.6 |
| 7 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,5 | 2,39 | 0,56 (кА) | Роз. сеть гр.7 |
| 8 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1 | 4,79 | 0,55 (кА) | Роз. сеть гр.8 |
| 9 (ABC) | DS204 A-C16/0,03 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1 | 1,6 | 0,8 (кА) | Роз. сеть гр.9 |
| 10 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,6 | 2,87 | 0,76 (кА) | Роз. сеть гр.10 |
| 11 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,1 | 5,27 | 0,55 (кА) | Роз. сеть гр.11 |
| 12 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,61 (кА) | Роз. сеть гр.12 |
| 13 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1 | 4,79 | 0,6 (кА) | Роз. сеть гр.13 |
| 14 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,68 (кА) | Роз. сеть гр.14 |
| 15 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 0,82 (кА) | Роз. сеть гр.15 |
| 16 (ABC) | DS204 A-C40/0,03 | 40 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4 | 17 | 27,2 | 1,18 (кА) | Роз. сеть гр.16 |
| 17 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 0,85 (кА) | Роз. сеть гр.17 |
| 18 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 9 | 14,4 | 0,88 (кА) | Роз. сеть гр.18 |
| 19 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,7 | 3,35 | 0,86 (кА) | Роз. сеть гр.19 |
| 20 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 3 | 4,8 | 0,98 (кА) | Роз. сеть гр.20 |
| 21 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,2 | 5,74 | 0,92 (кА) | Роз. сеть гр.21 |
| 22 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,89 (кА) | Роз. сеть гр.22 |
| 23 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,6 (кА) | Роз. сеть гр.23 |
| 24 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,58 (кА) | Роз. сеть гр.24 |
| 25 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,49 (кА) | Роз. сеть гр.25 |
| 26 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,52 (кА) | Роз. сеть гр.26 |
| 27 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,9 | 4,31 | 0,48 (кА) | Роз. сеть гр.27 |
| 28 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,5 | 7,18 | 0,43 (кА) | Роз. сеть гр.28 |
| 29 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,53 (кА) | Роз. сеть гр.29 |
| 30 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,49 (кА) | Роз. сеть гр.30 |
| 31 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4/2,5 | 3 | 14,36 | 0,56 (кА) | Роз. сеть гр.31 |
| 32 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 4/2,5 | 2 | 9,57 | 0,56 (кА) | Роз. сеть гр.32 |
| 33 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,47 (кА) | Роз. сеть гр.33 |
| 34 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,5 (кА) | Роз. сеть гр.34 |
| 35 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,67 (кА) | Роз. сеть гр.35 |
| 36 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,44 (кА) | Роз. сеть гр.36 |
| 37 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,47 (кА) | Роз. сеть гр.37 |
| 38 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 1,3 | 6,22 | 0,42 (кА) | Роз. сеть гр.38 |
| 39 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 6/2,5 | 3 | 14,36 | 0,64 (кА) | Роз. сеть гр.39 |
| 40 (B) | DS201 C16 AC30 | 16 | ППГнг-FRHF-0.66 | 2,5 | 0,8 | 3,83 | 0,44 (кА) | Роз. сеть гр.40 |
| 41 (C) | DS201 C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 4,52 (кА) | Резерв |
| 42 (ABC) | DS204 A-C25/0,03 | 25 |  |  | 0 | 0 | 4,07 (кА) | Резерв |
| 43 (A) | DS201 C16 AC30 | 16 |  |  | 0 | 0 | 4,52 (кА) | Резерв |